Załącznik nr 1a do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY:

OPIS URZĄDZEŃ KONTROLI SIECI TN-S I IT:

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa zasilania w szpitalu muszą być zastosowane urządzenia kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spełniające wymagania norm:

- PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

- PN-EN 61557-8. Październik 2007. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urządzenia kontroli izolacji;

- PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urządzenia do lokalizacji doziemień w pomieszczeniach medycznych;

- PN-EN 61558-2-15. Kwiecień 2012. Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń. – Część 2-15: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych do zasilania pomieszczeń medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa dla rozdzielnicy głównej i rozdzielnic budynkowych stosowane muszą być urządzenia o następujących wymaganiach:

Układ monitorowania prądów różnicowych:

- monitorowanie ważnych odpływów w sieci w rozdzielnicy głównej i budynkowych przy pomocy systemu monitorowania prądów różnicowych w klasie B dla odbiorów z UPS-ami, przetwornicami, i zasilaczami DC oraz w klasie A lub B dla oświetlenia i odbiorów o małej zawartości wyższych harmonicznych w zależności od zawartości wyższych harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-710),

- wyświetlanie w miejscu pomiaru informacji na wyświetlaczu LCD o chwilowym poziomie prądu różnicowego na wszystkich mierzonych odpływach (np. poprzez bargraf),

- możliwość podłączenia zarówno przekładników w klasie A jak i B,

- możliwość sprawdzenia poziomu wyższych harmonicznych dla każdego z odpływu (min. 20 harmonicznych),

- wyświetlanie błędów w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i  poprzez wyprowadzenie sygnałów do systemu nadrzędnego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa pacjentów i personelu dla wybranych pomieszczeń zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszą być urządzenia o następujących wymaganiach:

- Zintegrowany moduł przełączająco-kontrolny dla pomieszczeń grupy 2 zgodny z 
PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009

- diagnostyka układu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementów zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min. SIL2,

- potwierdzenie poziom bezpieczeństwa SIL2 wymagane certyfikatem, wystawionym przez jednostkę uprawnioną do wystawienia tego certyfikatu,

- kontynuacja bieżącego systemu,

- kontrola napięcia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyświetleniem wartości napięcia i częstotliwości,

- kontrola napięcia na linii zasilania ze źródła bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wyświetleniem wartości napięcia i częstotliwości,

- kontrola napięcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem),

- pomiar prądu za układem przełączającym dla uniemożliwienia przełączenia zwarcia (wraz z sygnalizacją stanu zwarcia),

- układ przełączający bez możliwości zgrzania styków z czasem przełączenia <0,4s,

- nie dopuszcza się stosowania rozłączników izolacyjnych z dołączanym napędem silnikowym,

- możliwość ręcznego przełączenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez kłódkę lub plombę),

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testów lub wymiany urządzenia z wymaganym załączeniem bypassu w czasie <3s,

- sygnalizacja o pracy w trybie ręcznego przełączania i po załączeniu bypassu (także na kasecie sygnalizacyjnej),

- sygnalizacja graficzna położenia przełącznika SZR (wskazanie graficzne na której linii jest przełącznik),

- możliwość współpracy z agregatem (poprzez jego załączenie),

- nastawy napięć w zakresie: 160…207V dla spadków napięcia i 240…275V dla wzrostu napięcia,

- nastawialny czas zwłoki przełączenia linii podstawowej na rezerwową w zakresie 50ms do 100s,

- nastawialny czas powrotu na linię podstawową w zakresie 200ms do 100s,

- współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji o zaistniałych stanach alarmowych (RS485)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyświetleniem czasu przełączenia z linii 1 na linię 2,

- galwaniczne oddzielenie linii zasilających w celu uniknięcia przeniesienia zwarcia z jednej linii na drugą,

- wymagana metoda pomiarowa przekaźnika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa – umożliwiająca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia także w sieci z dołączonymi obwodami prądu stałego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007),

- rezystancja wewnętrzna izometru Rwewn. > 100kΩ,

- napięcie pomiarowe  izometru U < 15V DC,

- pomiar rezystancji izolacji prądem <150µA; nawet przy pełnym doziemieniu,

- sygnalizacja gdy R ≤ 50kΩ (nie może być możliwości nastawienia mniejszej wartości niż 50kΩ),

- dopuszczalna pojemność sieci kontrolowanej do 5µF,

- czas reakcji powinien być <5s jeśli rezystancja izolacji obniży się nagle do 25kΩ (50% z 50kΩ),

- wyłączenie alarmu powinno nastąpić w ciągu 5s jeśli rezystancja izolacji nagle wzrośnie od 25kΩ do 10MΩ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007),

- kontrola połączenia izometru z siecią i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007),

- pomiar prądu obciążenia: sygnalizacja gdy prąd ≥ In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007),

- ciągły pomiar temperatury uzwojeń transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalną),

- przycisk „TEST” umożliwiający przetestowanie przekaźnika kontroli stanu izolacji,

- programowalne wejście cyfrowe i wyjście przekaźnikowe,

- współpraca z systemem lokalizacji doziemień (wbudowane urządzenie testowe),

- współpraca z przekaźnikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych,

- historia zdarzeń (alarmów).

- Transformator medyczny:

- napięcie po stronie wtórnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- prąd biegu jałowego i napięcie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15),

- prąd upływu po stronie wtórnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- prąd załączania < 12xIn (wartość maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

- Panel kontrolno-sygnalizacyjny – dotykowy (dla sal operacyjnych):

- dotykowy ekran min. 15”,

- kolor zielony sygnalizujący normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- kolor żółty sygnalizujący, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) – nie może być możliwości jej wyłączenia,

- alarm akustyczny, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika – ten alarm może być wyłączony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- kolor żółty sygnalizacji musi zgasnąć, gdy usunięta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- wskazanie wartości prądu obciążenia transformatora przy normalnej pracy sieci,

- wyświetlanie alarmów z instalacji gazów medycznych (m.in. test, alarm),

- sterowanie systemem klima-went. (zmiana trybu pracy, nastawa temp., wyświetlanie temp.),

- wyświetlanie alarmów z UPSa,

- sterowanie oświetleniem (zał./wył - 2 obwody) także z możliwością sterowania poprzez sterownik DALI,

- zegar: możliwość wyboru pomiędzy widokiem zegara w wersji cyfrowej i analogowej,

- cyfrowy stoper i minutnik,

- jako opcja: sterowanie audio na sali (radio internetowe, aplikacje muzyczne),

- konfigurowalna wizualizacja systemu z 20 podstronami,

- wizualizacja schematu rozdzielni,

- podgląd z ekranu panelu na cały system komunikacyjny,

- wbudowany konwerter komunikacyjny TCP z Web Serwerem – obsługiwane protokoły: TCP/IP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP, wiadomość e-mail w przypadku alarmu,

- wyjście Modbus RTU (Master),

- 12 wejść cyfrowych programowalnych, wyjście cyfrowe programowalne,

- przycisk „clean” do bezpiecznego czyszczenia panelu – wstrzymuje on pracę przycisków na panelu

- Kaseta sygnalizacyjna:

- zielona lampka sygnalizująca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- żółta lampka sygnalizująca, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) – nie może być możliwości jej wyłączenia,

- alarm akustyczny, gdy osiągnięty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaźnika – ten alarm może być wyłączony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- jeśli drugi alarm  zostanie odebrany, podczas gdy pierwszy jest jeszcze w toku, sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie, a wiadomości będą się pojawiać naprzemiennie na wyświetlaczu. Można również wyświetlić adres urządzenia wyzwalającego alarm. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie po upływie konfigurowalnego okresu czasu (powtarzanie można dezaktywować),

- żółta lampka musi zgasnąć, gdy usunięta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- ciekłokrystaliczny ekran dotykowy min. 4”,

- podczas alarmu powinno pokazywać się okienko (popup) z informacją o alarmie. Nie dopuszcza się zmiany koloru całego ekranu,

- wskazanie wartości prądu obciążenia transformatora przy normalnej pracy sieci,

- wskazanie czasu rzeczywistego,

- stoper i minutnik,

- min. 12 wejść cyfrowych,

- 2 wyjścia programowalne,

- możliwość programowania i wyświetlania informacji alarmowych z innych elementów sieci elektrycznej (np. układu lokalizacji doziemień, gazów medycznych, UPSów),

- programowanie parametrów i wpisywanie własnych tekstów alarmowych poprzez gniazdo RJ45 ETHERNET,

- programowanie nastaw bezdotykowo poprzez NFC (z smartphone),

- przycisk „clean” do bezpiecznego czyszczenia kasety – wstrzymuje on pracę przycisków na kasecie,

- praca pionowa lub pozioma – wybór programowo,

- stopień ochrony min. IP54 dla całego urządzenia i min. IP66 dla frontu szklanego

- Układ lokalizacji doziemień:

- współpraca z przekaźnikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009),

- lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odpływu zarówno dla doziemień symetrycznych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009),

- prąd pomiarowy < 1 mA,

- wskazanie doziemionego odpływu na urządzeniu i kasecie sygnalizacyjnej,

- współpraca z kasetą sygnalizacyjną – przesłanie cyfrowo informacji poprzez RS485 o doziemionym odpływie i wartości prądu doziemienia

- Układ monitorowania prądów różnicowych w pomieszczeniach grupy 2:

- monitorowanie odpływów w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania prądów różnicowych w klasie B dla wszystkich odbiorów (zgodnie z PN-HD 60364-7-710),

- przekładniki w klasie B (dla prądów różnicowych DC…1000Hz),

- zakres pomiaru do 500mA prądu różnicowego,

- nastawa alarmu 0…300mA prądu różnicowego,

- pomiar prądu różnicowego i jednocześnie pomiar składowej stałej,

- wyświetlanie błędów na kasetach sygnalizacyjnych i  poprzez wyprowadzenie sygnałów do systemu nadrzędnego.

- Komunikacja i Wizualizacja:

- cyfrowa komunikacja pomiędzy elementami układu zasilającego wraz z możliwością wymiany informacji z innymi układami poprzez RS485,

- komunikacja pomiędzy konwerterami i panelami dotykowymi poprzez sieć LAN,

- monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnałów do systemu nadrzędnego poprzez konwertery komunikacyjne lub panele dotykowe,

- konwertery TCP z wyświetlaniem informacji i alarmów poprzez przeglądarkę internetową, z możliwością wprowadzania własnych opisów urządzeń, wbudowanym modułem Mudbus RTU oraz modułem wizualizacyjnym pozwalającym na wprowadzanie własnego, graficznego opisu sieci,

- możliwość zdalnego testowania przekaźnika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hasłem),

- możliwość zdalnego testowania układu przełączającego (zabezpieczone hasłem),

- możliwość zdalnej zmiany parametrów i nastaw urządzeń w sieci (zabezpieczone hasłem),

- wszystkie alarmy w sieci muszą być dostępne z dowolnego komputera w sieci komputerowej oraz na urządzeniach mobilnych (poprzez WiFi),

- wizualizacja ma zawierać rzuty pięter wraz z naniesionymi informacjami o urządzeniach oraz alarmach, które w nich występują, karty z poszczególnymi rozdzielniami na których będą pokazane wartości mierzone (napięcia, częstotliwości, prąd obciążenia transformatora) oraz alarmy (brak napięcia na liniach zasilających, przeciążenie transformatora, doziemienie – wraz ze wskazaniem uszkodzonego odpływu). Alarmy muszą pokazywać się też na stronie głównej jako informacja zbiorcza i jako wskazanie w której rozdzielnicy jest alarm i poprzez jedno kliknięcie, możliwość podejrzenia alarmu i miejsca jego wystąpienia. Wszystkie alarmy zapisywane muszą być w historii zdarzeń (min. 1000 zdarzeń),

- wszystkie alarmy w sieci muszą być dostępne z dowolnego komputera w sieci oraz na urządzeniach mobilnych poprzez WiFi

Zestawienie planowanego sprzętu do wymiany:

| URZĄDZENIE | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Moduł zasilająco-kontrolny UPL710-2-63-ISO-BP-12-B16 SZR, by-pass i lokalizacją doziemień dla 12 odpływów | 6 |
| Moduł zasilająco-kontrolny UPL710-2-63-ISO-BP-06-B16 z SZR, by-pass i lokalizacją doziemień dla 6 odpływów | 1 |
| Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna z ekranem dotykowy CP305-IO z puszką i z wejściem | 7 |
| Konwenter BMS COM465IP-230V, Modbus RTU, BCOM/Modbus TCP (zawiera opcje A, C, E) | 1 |